## Feuil3
// Exemple de schéma généré avec des macros | TYPIQUE
OUVRIR_FICHIER | D:\temp_XLS_Expert\TypeB\page_de_garde.xrs
Generer_Schema_Type_B | D:\temp_XLS_Expert\TypeB\WRE.xlsx | WR | A2
Numeroter_Folio_Numero
SAUVER_FICHIER_SOUS | Boucles_09_03.xrs
EXECUTER_WINRELAIS

## Feuil1
// Exemple de schéma généré avec des macros | TYPIQUE | NOM FOLIO | Tag N° | TAG DCS | SPARE | char | Desc 1 | Desc 2 | SPARE | Tag PLC | rack | carte | voie | Type | SPARE | Carte | Type de Carte | Borne carte1 | Borne carte2 | Cable Connection | SPARE | Platine | Type de platine | Borne Platine IN | Borne Platine IN2 | PLATINE BORNE OUT 1 | PLATINE BORNE OUT 2 | PLATINE BORNE OUT 3 | PLATINE REPERE CABLE OUT 1 Fils + | PLATINE REPERE CABLE OUT 2 Fils - | PLATINE REPERE CABLE OUT 3 Fils comm | PLATINE REPERE CABLE OUT 3 Alim 24VDC | ARMOIRE BORNIER IMAGE | ARMOIRE BORNIER 1 | ARMOIRE BORNIER 2 | ARMOIRE BORNIER 3 | ARMOIRE BORNIER 4 | SPARE | MULTICABLE REPERE | MULTICABLE TYPE | Repère connect. |  |  | SPARE | BJ REPERE | BJ Borne 1 | BJ Borne 2 | BJ Borne 3 | BJ Borne 4 | SPARE | SPARE | CABLE INSTRUM. REPERE | CABLE INSTRUM. TYPE | CABLE INSTR. Repère connect. |  | SPARE | SPARE | ARMOIRE REPERE | AUTOMATE REF DOC | AUTOMATE N° FOLIO | BORNIER IMAGE REF DOC | BORNIER IMAGE N° FOLIO | BJ REF DOC | BJ N° FOLIO
OUVRIR_FICHIER | C:\Users\Fabian\Documents\Fabian\WinRelais\WR_2_0_Ajout-10-02-2015\WinRelaisExpert - Exemple_de_macro\Essai WRE.xrs
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE DIG [SOV+2FDC].xrm | OMB_SOV7000 | SOV7000 | OMB_SOV7000 |  | 29 | SDV WATER SKIMMER Blanketing | Gas from D921 |  | P | 3 | 15 | 11 | DO |  | P3.15-DO01 | 1756-OB32 | 12 |  | L3DO01 |  | P3DO01 | 1492-XIM4024-16RF | 27 |  | TB2-10 | TB2-11 | TB2-12 |  | 06D1/+ | 3.15.11/NO11 | 06D1/- | MD-BJ7000-DO | 1 | 2 |  |  |  | IBJ7000-DO | 12x1,5 U1000RVFV |  |  |  |  | BJ7000-DO | 1 | 2 |  |  |  |  | ISOV7000 | 3G1,5 U1000RVFV |  |  |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 81 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 155 | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF].xrm | OMB_PT7201 | PT7201 | OMB_PT7201 |  | 31 | Inlet pressure Oil Export Pumps |  |  | P | 3 | 3 | 0 | AI |  | P3.3-AI01 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI01 |  | P3AI01 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.3.0/+V0 | 3.3.0/IN0 |  |  | MA-BJ7001-AI | 1 | 2 |  |  |  | IBJ7001-AI | 19IP09EGFA | RD | WH |  |  | BJ7001-AI | 1 | 2 |  |  |  |  | IPT7201 | 01IP09EGFA | RD | WH |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 60 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 159 | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - SPARE.xrm | SPARE
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE ANA [1AI-1AO].xrm | OMB_FT7020A | FT7020A | OMB_FT7020A |  | 29 | Mini Flow OIL TRANSFER PUMPS | P702A |  | P | 3 | 8 | 0 | AI |  | P3.8-AI06 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI06 |  | P3AI06 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.8.0/+V0 | 3.8.0/IN0 |  |  | MA-BJ7000-AI | 13 | 14 |  |  |  | IBJ7000-AI | 19IP09EGFA | RD | WH |  |  | BJ7000-AI | 13 | 14 |  |  |  |  | IFT7020A | 01IP09EGFA | RD | WH |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 70 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 158 | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF].xrm | OMB_FD1302 | FD1302 | OMB_FD1302 |  | 30 | Fire detector PR130 |  |  | P | 3 | 9 | 0 | AI |  | P3.9-AI07 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI07 |  | P3AI07 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.9.0/+V0 | 3.9.0/IN0 | 3.9.0/RTN | 06D1/+ | MAF-FD1302 | 1 | 2 | 3 |  |  | IFD1302 | 01IT09EGFAFR | RD | WH | BU | [14 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 72 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 171 | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE ANA [1AO].xrm | OMB_PY7005A | PY7005A | OMB_PY7005A |  | 30 | PCV Minimum flow P700A to D201 |  |  | P | 3 | 11 | 1 | AO |  | P3.11-AO01 | 1756-OF8 | 9 | 5 | L3AO01 |  | P3AO01 | 1492-AIFM8-3 | 1 | 14 | B3 | B4 |  | 3.11.1/OUT1 | 3.11.1/RTN |  |  | MA-BJ7005-AO | 1 | 2 |  |  |  | IBJ7005-AO | 12IP09EGFA | RD | WH |  |  | BJ7005-AO | 1 | 2 |  |  |  |  | IPY7005A | 01IP09EGFA | RD | WH |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 76 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 161 | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF].xrm | OMB_FD1302 | FD1306 | OMB_FD1302 |  | 30 | Fire detector PR136 |  |  | P | 3 | 12 | 0 | AI |  | P3.9-AI07 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI07 |  | P3AI07 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.12.0/+V0 | 3.12.0/IN0 | 3.12.0/RTN | 06D1/+ | MAF-FD1306 | 1 | 2 | 3 |  |  | IFD1306 | 01IT09EGFAFR | RD | WH | BU | [14 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 72 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 171 | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE DI_CMD.xrm | OMB_HSLR700C | HSLR700C | OMB_HSLR700C |  | 31 | Local/Remote Export Pump P700C |  |  | P | 3 | 2 | 0 | DI |  | P3.2-DI02 | 1756-IB32 | 1 |  | L3DI02 |  | P3DI02 | 1492-IFM40D24A-2 | 5 |  | A2 | B3 |  | 3.2.0/+V0 | 3.2.0/IN0 | [21 empty] | IHSLR700C | [5 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 56 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 |  | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE DO_CMD.xrm | OMB_MXH700C | MXH700C | OMB_MXH700C |  | 29 | Run Command Export Pump P700C |  |  | P | 3 | 15 | 4 | DO |  | P3.15-DO01 | 1756-OB32 | 5 |  | L3DO01 |  | P3DO01 | 1492-XIM4024-16RF | 13 |  | TB1-15 | TB1-16 | TB1-17 |  | 3.15.4/COM | 3.15.4/OUT4 | 06D1/- | [25 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 80 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 |  | A définir par le client
Generer_Schema_Type_A | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE DO_CMD.xrm | OMB_MXH800D | MXH800D | OMB_MXH800D |  | 29 | Run Command Export Pump P800D |  |  | P | 3 | 15 | 4 | DO |  | P3.15-DO01 | 1756-OB32 | 5 |  | L3DO01 |  | P3DO01 | 1492-XIM4024-16RF | 13 |  | TB1-15 | TB1-16 | TB1-17 |  | 3.15.4/COM | 3.15.4/OUT4 | 06D1/- | [25 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 80 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 |  | A définir par le client
SAUVER_FICHIER_SOUS | test - final.xrs
EXECUTER_WINRELAIS
A3 - BOUCLE DIG [SOV+2FDC]
A3 - BOUCLE ANA [1AI PASSIF]
A3 - SPARE
A3 - BOUCLE ANA [1AI-1AO]
A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF]
A3 - BOUCLE ANA [1AO]
A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF]
A3 - BOUCLE DI
A3 - BOUCLE DO
A3 - BOUCLE DO
// Ajouter_Fichier_complet | C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\wr-modele\A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF].xrm

## Feuil2
TYPIQUE | POSITION DS TYPIQUE | NOM FOLIO | Tag N° | TAG DCS | SPARE | char | Desc 1 | Desc 2 | SPARE | Tag PLC | rack | carte | voie | Type | SPARE | Carte | Type de Carte | Borne carte1 | Borne carte2 | Cable Connection | SPARE | Platine | Type de platine | Borne Platine IN | Borne Platine IN2 | PLATINE BORNE OUT 1 | PLATINE BORNE OUT 2 | PLATINE BORNE OUT 3 | PLATINE REPERE CABLE OUT 1 Fils + | PLATINE REPERE CABLE OUT 2 Fils - | PLATINE REPERE CABLE OUT 3 Fils comm | PLATINE REPERE CABLE OUT 3 Alim 24VDC | ARMOIRE BORNIER IMAGE | ARMOIRE BORNIER 1 | ARMOIRE BORNIER 2 | ARMOIRE BORNIER 3 | ARMOIRE BORNIER 4 | SPARE | MULTICABLE REPERE | MULTICABLE TYPE | Repère connect. |  |  | SPARE | BJ REPERE | BJ Borne 1 | BJ Borne 2 | BJ Borne 3 | BJ Borne 4 | SPARE | SPARE | CABLE INSTRUM. REPERE | CABLE INSTRUM. TYPE | CABLE INSTR. Repère connect. |  | SPARE | SPARE | ARMOIRE REPERE | AUTOMATE REF DOC | AUTOMATE N° FOLIO | BORNIER IMAGE REF DOC | BORNIER IMAGE N° FOLIO | BJ REF DOC | BJ N° FOLIO
A3 - BOUCLE DIG [SOV+2FDC] |  | OMB_SOV7000 | SOV7000 | OMB_SOV7000 |  | 29 | SDV WATER SKIMMER Blanketing | Gas from D921 |  | P | 3 | 15 | 11 | DO |  | P3.15-DO01 | 1756-OB32 | 12 |  | L3DO01 |  | P3DO01 | 1492-XIM4024-16RF | 27 |  | TB2-10 | TB2-11 | TB2-12 |  | 06D1/+ | 3.15.11/NO11 | 06D1/- | MD-BJ7000-DO | 1 | 2 |  |  |  | IBJ7000-DO | 12x1,5 U1000RVFV |  |  |  |  | BJ7000-DO | 1 | 2 |  |  |  |  | ISOV7000 | 3G1,5 U1000RVFV |  |  |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 81 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 155 | A définir par le client
A3 - BOUCLE ANA [1AI PASSIF] |  | OMB_PT7201 | PT7201 | OMB_PT7201 |  | 31 | Inlet pressure Oil Export Pumps |  |  | P | 3 | 3 | 0 | AI |  | P3.3-AI01 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI01 |  | P3AI01 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.3.0/+V0 | 3.3.0/IN0 |  |  | MA-BJ7001-AI | 1 | 2 |  |  |  | IBJ7001-AI | 19IP09EGFA | RD | WH |  |  | BJ7001-AI | 1 | 2 |  |  |  |  | IPT7201 | 01IP09EGFA | RD | WH |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 60 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 159 | A définir par le client
A3 - SPARE |  | SPARE
A3 - BOUCLE ANA [1AI-1AO] |  | OMB_FT7020A | FT7020A | OMB_FT7020A |  | 29 | Mini Flow OIL TRANSFER PUMPS | P702A |  | P | 3 | 8 | 0 | AI |  | P3.8-AI06 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI06 |  | P3AI06 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.8.0/+V0 | 3.8.0/IN0 |  |  | MA-BJ7000-AI | 13 | 14 |  |  |  | IBJ7000-AI | 19IP09EGFA | RD | WH |  |  | BJ7000-AI | 13 | 14 |  |  |  |  | IFT7020A | 01IP09EGFA | RD | WH |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 70 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 158 | A définir par le client
A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF] |  | OMB_FD1302 | FD1302 | OMB_FD1302 |  | 30 | Fire detector PR130 |  |  | P | 3 | 9 | 0 | AI |  | P3.9-AI07 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI07 |  | P3AI07 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.9.0/+V0 | 3.9.0/IN0 | 3.9.0/RTN | 06D1/+ | MAF-FD1302 | 1 | 2 | 3 |  |  | IFD1302 | 01IT09EGFAFR | RD | WH | BU | [14 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 72 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 171 | A définir par le client
A3 - BOUCLE ANA [1AO] |  | OMB_PY7005A | PY7005A | OMB_PY7005A |  | 30 | PCV Minimum flow P700A to D201 |  |  | P | 3 | 11 | 1 | AO |  | P3.11-AO01 | 1756-OF8 | 9 | 5 | L3AO01 |  | P3AO01 | 1492-AIFM8-3 | 1 | 14 | B3 | B4 |  | 3.11.1/OUT1 | 3.11.1/RTN |  |  | MA-BJ7005-AO | 1 | 2 |  |  |  | IBJ7005-AO | 12IP09EGFA | RD | WH |  |  | BJ7005-AO | 1 | 2 |  |  |  |  | IPY7005A | 01IP09EGFA | RD | WH |  |  | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 76 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 161 | A définir par le client
A3 - BOUCLE ANA [1AI ACTIF] |  | OMB_FD1302 | FD1306 | OMB_FD1302 |  | 30 | Fire detector PR136 |  |  | P | 3 | 12 | 0 | AI |  | P3.9-AI07 | 1756-IF16 | 2 |  | L3AI07 |  | P3AI07 | 1492-AIFM16-F-5 | 3 |  | TB1-B2 | TB1-C1 | TB1-C9 | 3.12.0/+V0 | 3.12.0/IN0 | 3.12.0/RTN | 06D1/+ | MAF-FD1306 | 1 | 2 | 3 |  |  | IFD1306 | 01IT09EGFAFR | RD | WH | BU | [14 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 72 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 171 | A définir par le client
A3 - BOUCLE DI |  | OMB_HSLR700C | HSLR700C | OMB_HSLR700C |  | 31 | Local/Remote Export Pump P700C |  |  | P | 3 | 2 | 0 | DI |  | P3.2-DI02 | 1756-IB32 | 1 |  | L3DI02 |  | P3DI02 | 1492-IFM40D24A-2 | 5 |  | A2 | B3 |  | 3.2.0/+V0 | 3.2.0/IN0 | [21 empty] | IHSLR700C | [5 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 56 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 |  | A définir par le client
A3 - BOUCLE DO |  | OMB_MXH700C | MXH700C | OMB_MXH700C |  | 29 | Run Command Export Pump P700C |  |  | P | 3 | 15 | 4 | DO |  | P3.15-DO01 | 1756-OB32 | 5 |  | L3DO01 |  | P3DO01 | 1492-XIM4024-16RF | 13 |  | TB1-15 | TB1-16 | TB1-17 |  | 3.15.4/COM | 3.15.4/OUT4 | 06D1/- | [25 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 80 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 |  | A définir par le client
A3 - BOUCLE DO |  | OMB_MXH800D | MXH800D | OMB_MXH800D |  | 29 | Run Command Export Pump P800D |  |  | P | 3 | 15 | 4 | DO |  | P3.15-DO01 | 1756-OB32 | 5 |  | L3DO01 |  | P3DO01 | 1492-XIM4024-16RF | 13 |  | TB1-15 | TB1-16 | TB1-17 |  | 3.15.4/COM | 3.15.4/OUT4 | 06D1/- | [25 empty] | GAB-OBA-GA-402 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 | FOLIO 80 | GAB-OBA-GA-402-RA-DW-J-102 |  | A définir par le client
ECHANTILLON POUR UN INSTRUMENT PAR TYPIQUE